## Krycí list rozpočtu
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
| Název stavby |  |  | Stavební úpravy školy v Sazovicích | [7 empty] | JKSO
| Název oddílu |  |  |  | SO 01 - Objekt školy | [6 empty] | EČO
| Název části |  |  |  | D.1.4.6 - Vzduchotechnika | [6 empty] | Místo
[12 empty] | IČO | DRČ
| Investor |  |  | Obec Sazovice, Sazovice 180, 763 01 Mysločovice
| Projektant |  |  | Jaromír Přikryl, Fojtská 433, Hvozdná, 763 10 | [7 empty] | 60580003
Zhotovitel
|  |  |  | Rozpočet číslo |  | Zpracoval | [5 empty] | Dne |  | Položek
|  |  |  | D14-602 |  | Jaromír Přikryl | [5 empty] | 3_2021
Měrné a účelové jednotky
| Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. |  |  | Počet |  | Náklady / 1 m.j. |  | Počet |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
Rozpočtové náklady v CZk
A |  | Základní rozp. náklady |  |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  | C |  | Náklady na umístění stavby
1 | HSV |  | Dodávky |  |  | 8 | Práce přesčas |  |  | 13 | Zednické výpomoci |  | 4% | 0
2 |  |  | Montáž |  |  | 9 | Bez pevné podl. |  |  | 14 | Mimostav. doprava |  | 3% | 0
3 | PSV |  | Dodávky | 0 |  | 10 | Kulturní památka |  |  | 15 | Územní vlivy |  | 0% | 0
4 |  |  | Montáž | 0 |  | 11 |  |  |  | 16 | Provozní vlivy |  | 0% | 0
5 | "M" |  | Dodávky | 0 | [5 empty] | 17 | Ostatní-zaregulování ap. |  | 0% | 0
6 |  |  | Montáž | 0 | [5 empty] | 18 | NUS z rozpočtu
7 | ZRN ( ř. 1-6 ) |  |  | 0 |  | 12 | DN ( ř. 8-11 ) |  |  | 19 | NUS ( ř. 13-18 ) |  |  | 0
Projektant | [9 empty] | D |  | Celkové náklady
[10 empty] | 23 | Součet 7, 12, 19-22 |  |  | 0
Datum a podpis | [5 empty] | Razítko |  |  |  | 24 |  |  | DPH | 0
Objednávatel | [9 empty] | 25 |  |  | DPH | 0
[10 empty] | 26 | Cena s DPH (ř.23-25)
Datum a podpis | [5 empty] | Razítko |  |  |  | E |  | Přípočty a odpočty
Zhotovitel | [9 empty] | 27 | Dodávky objednavatele
[10 empty] | 28 | Klouzavá doložka
Datum a podpis | [5 empty] | Razítko |  |  |  | 29 | Zvýhodnění + -

## Rekapitulace VZT
Zařízení | Popis | Dodávka elementů a potrubí | Montáž elementů a potrubí | Cena celkem | Váha celkem
1 | Zařízení č.1 - Větrání kuchyně a mytí nádobí | 0 | 0 | 0 | 2104
2 | Zařízení č.2 - Větrání přípravny a skladů | 0 | 0 | 0 | 56
3 | Zařízení č.3 - Větrání sprchy a WC s předsíňkou | 0 | 0 | 0 | 7
4 | Zařízení č.4 - Větrání úklidu m.č.127 v 1.NP | 0 | 0 | 0 | 6
5 | Zařízení č.5 - Úprava potrubí a doplnění větrání chodby | 0 | 0 | 0 | 34
6 | Lešení | 0 | 0 | 0 | 300
7 | Ostatní práce - HZS pro nenadálé úpravy při montáži | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem větrání a chlazení | 0 | 0 | 0 | 2507
Rekapitulace s profesemi
| VZDUCHOTECHNIKA A CHLAZENÍ | 0 | 0 | 0 | 2507
Celková rekapitulace
| Převod | 0 | 0 | 0 | 2507
| Náklady na dopravu 3% z cen dodávek vzt. |  | 0 | 0
| Zednické výpomoci: 4% z cen montáží vzt. |  | 0 | 0
| CELKEM: | 0 | 0 | 0 | 2507
| CELKEM ZAKÁZKA: |  |  | 0

## Rozpočet VZT
CPV | č. pozice | název zařízení | počet | MJ | dodávka /MJ | montáž /MJ | dodávka celkem (Kč) | montáž celkem (Kč) | váha/MJ (kg) | váha celkem (kg)
Zařízení č.1 - Větrání kuchyně a mytí nádobí
| 1.01 | Horizontální kompaktní větrací jednotka s rekuperací tepla deskovým výměníkem např. DV 5100 DI-7.5 KL F7/M5 DVAV AP IP55 ATYP s vysokou účinností splňující podmínky Směrnice ErP - Ecodesign 2009/125/EC - Nařízení 1253/2014 s nominálním vzduchovým výkonem pro přívod/odvod vzduchu 4800/5000 m3/h, max. pext=300Pa, el.příkon 11kW/400V/15.8A/ Jištění 32A, s el. ohřevem 7.5kW (zahrnuto v celkovém příkonu) vč. automatické digitální regulace s dotykovým ovladačem, čidel, servopohonů, rozvaděče, kabeláže, tlumících vložek, ad. příslušenství, montáž jeřábem | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 604 | 604
|  | Tlumící vložky 620x820 např. IAE DUO DV 5100 (2018) | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12
|  | Sifon podtlakový s uzávěrem např. SF-P 300 (Topný kabel v části elektro) | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2
|  | Stříška na jednotku např. ROOFPACK-A-DUO-DV-H-5100 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20
| 1.02 | Nasávací šíkmý protidešťový nástavec 800x800 s mřížkou proti ptákům a netopýrům vyspádovaný do venkovního prostoru | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22
| 1.03 | Nasávací šíkmý protidešťový nástavec 600x800 s mřížkou proti ptákům a netopýrům vyspádovaný do venkovního prostoru | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18
| 1.04 | Vložky tlumiče hluku 100x800/1000 do potrubí 600x800/1000 | 18 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 144
| 1.05 | Vložky tlumiče hluku 100x800/500 do potrubí 600x800/500 | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15
| 1.06 | Přívodní půlkruhová textilní vyústka s mikroperforací pro V=2700m3/h, šířky 500mm / celková délka L=3800, přechod pro napojení na potrubí 500x250 vč. montážního materiálu | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6
| 1.07 | Přívodní půlkruhová textilní vyústka s mikroperforací pro V=2100m3/h, šířky 500mm / celková délka L=2800, přechod pro napojení na potrubí 500x250 vč. montážního materiálu | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5
| 1.08 | Odsávací vyústka na čtyřhran.potrubí hliníková jednořadá 625x125 regulace R1 | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6
| 1.09 | Regulační klapka 160x160 ruční ovládání s aretací polohy | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6
| 1.10 | Regulační klapka 250x250 ruční ovládání s aretací polohy | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3
| 1.11 | Regulační klapka 315x315 ruční ovládání s aretací polohy | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4
| 1.12 | Regulační klapka 400x280 ruční ovládání s aretací polohy | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6
| 1.13 | Regulační klapka 400x250 ruční ovládání s aretací polohy | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5
| 1.14 | Regulační klapka 500x250 ruční ovládání s aretací polohy | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7
| 1.15 | Přívodní potrubí čtyřhranné ocelové sk.I, ON 120405, lištové spoje, 50% Tv. Třída hořlavosti A1, třída těsnosti III. | 26 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 234
| 1.16 | Odsávací potrubí čtyřhranné ocelové sk.I, ON 120405, lištové spoje, 50% Tv. Třída hořlavosti A1, třída těsnosti III. - vodotěsné | 55 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 495
| 1.17 | Tepelná izolace potrubí proti kondenzaci a hluku samolepící nenasákavou izolací např. kaučukovou izolací tl. 20+20mm vč. obalení embosovaným plechem případně certifikovanou fólií na potrubí a tlumiče nad střechou | 40 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 400
| 1.18 | Montážní, spojovací a těsnící materiál na závěsy potrubí a zařízení, vč. úchytek, objímek, tmelu, apod. | 90 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90
|  | Celkem |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2104
Zařízení č.2 - Větrání přípravny a skladů
| 2.01 | Potrubní tříotáčkový diagonální ventilátor DN315 se skříní z tvrzeného plastu se snadno vyjímatelnou motorovou jednotkou např. TD-EVO 315 (+60°C) Vzduchový výkon V=1200m3/h / 200Pa / Ni=273W / 230 V / 1.1A | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9
|  | Spojovací pružná manžeta DN315 např.VBM 315 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2
|  | Přepínač otáček 0-1-2-3 např. INTER 4P | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| 2.02 | Protidešťová výfuková samočinná klapka DN 315 např. PER 315 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| 2.03 | Odsávací plastový talířový ventil DN 160 vč. Kroužku a zděře | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| 2.04 | Odsávací vyústka na kruh.potrubí pozink jednořadá 400x100 regulace R1 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| 2.05 | Odsávací vyústka na kruh.potrubí pozink jednořadá 600x100 regulace R1 | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6
| 2.06 | Kruhové potrubí Spiro DN 160 / 0% Tvarovek vč. Spojek a objímek Stěnová prostupka | 1 | bm | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
|  | Kruhové potrubí Spiro DN 250 / 20% Tvarovek vč. Spojek a objímek, oblouku a záslepení | 5 | bm | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15
|  | Kruhové potrubí Spiro DN 315 / 70% Tvarovek vč. Spojek a objímek, odbočky, přechodu, oblouku | 2 | bm | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10
| 2.07 | Tepelná izolace potrubí ve fasádě před ventilátorem proti kondenzaci samolepící nenasákavou izolací např. kaučukovou izolací s Al laminací tl. 20mm | 1 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3
| 2.08 | Montážní, spojovací a těsnící materiál na závěsy potrubí a zařízení, vč. úchytek, objímek, tmelu, apod. | 5 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5
|  | Celkem |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 56
Zařízení č.3 - Větrání sprchy a WC s předsíňkou
| 3.01 | Malý radiální nástěnný odsávací ventilátor DN 100 např. EBB 250 N S (3ot.) Vzduchový výkon V=230m3/h, p=50Pa, Ni=53W / 230V / 46dB(A) v 1.5m | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
|  | Přepínač otáček 0-1-2-3 např. INTER 4P | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | Protidešťová výfuková samočinná klapka DN 100 např. PER 100 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | Kruhové potrubí Spiro DN 100 / 0% Tvarovek vč. Spojek a objímek | 1 | bm | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | Tepelná izolace potrubí ve fasádě před ventilátorem proti kondenzaci samolepící nenasákavou izolací např. kaučukovou izolací s Al laminací tl. 20mm | 0.5 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.5
|  | Montážní, spojovací a těsnící materiál, lepící páska, objímky, apod. | 0.5 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5
|  | Celkem |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 7
Zařízení č.4 - Větrání úklidu m.č.127 v 1.NP
| 4.01 | Malý radiální nástěnný odsávací ventilátor DN 100 např. EBB 100 N S (2.ot.) Vzduchový výkon V=100m3/h, p=90Pa, Ni=29W / 230V / 46dB(A) v 1.5m | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | Přepínač otáček 0-1-2 např. REGUL 2 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | Protidešťová výfuková samočinná klapka DN 100 např. PER 100 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | Kruhové potrubí Spiro DN 100 / 0% Tvarovek vč. Spojek a objímek | 1 | bm | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | Tepelná izolace potrubí ve fasádě před ventilátorem proti kondenzaci samolepící nenasákavou izolací např. kaučukovou izolací s Al laminací tl. 20mm | 0.5 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.5
|  | Montážní, spojovací a těsnící materiál, lepící páska, objímky, apod. | 0.5 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5
|  | Celkem |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 6
Zařízení č.5 - Úprava potrubí a doplnění větrání chodby
| 5.01 | Demontáž stávajícího zařízení pro větrání těchto prostor a po montáži požárního podhledu opětovná montáž zařízení zpět pod podhled | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20
| 5.02 | Odsávací plastový talířový ventil DN 200 vč. Kroužku a zděře | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| 5.03 | Samotížná násuvná klapka se silikonovou membránou a magnetem DN200 např. RSKW 200 ED | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| 5.04 | Kruhové potrubí Spiro DN 200 / 0% Tvarovek vč. Spojek a objímek pro prosloužení potrubí do chodby a pro prostup přes fasádu | 3 | bm | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6
| 5.05 | Tepelná izolace potrubí ve fasádě před ventilátorem proti kondenzaci samolepící nenasákavou izolací např. kaučukovou izolací s Al laminací tl. 20mm | 1 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3
| 5.06 | Montážní, spojovací a těsnící materiál na závěsy potrubí a zařízení, vč. úchytek, objímek, tmelu, apod. | 3 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3
|  | Celkem |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 34
Lešení
|  | Lešení lehké pracovní vč. Podlahy nebo pojízdná plošina | 30 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 300
|  | Celkem |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 300
Ostatní práce - HZS pro nenadálé úpravy při montáži
| 1. | Náklady na úpravu a přizpůsobení VZT potrubí na stavbě při montáži | 8 | hod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2. | Komplexní vyzkoušení VZT | 4 | hod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3. | Zaregulování VZT | 2 | hod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4. | Zaškolení obsluhy | 1 | hod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Celkem |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0